## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro
SERVIÇOS |  | SERVIÇOS |  |  |  | Itens para contratação de serviços
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 4.93% | AC | 4.93% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.49% | S+G | 0.49% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
RISCO | R | R | 1.39% | R | 1.39% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.99% | DF | 0.99% | Despesa Financeira | 0.94% | 0.99% | 1.17%
LUCRO | L | L | 8.04% | L | 8.04% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | ISS | 5% | ISS | 5%
ISS | ISS | CPRB | 0% | CPRB | 2% | BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 8.65% | TT | 10.65% |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 27.58% |  | 30.43%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
MATERIAS |  | MATERIAIS
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | Itens para fornecimento de materiais e equipamentos
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 1.5% | AC | 3.45% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.48% | S+G | 0.48% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | R | R | 0.85% | R | 0.85% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.85% | DF | 0.85% | Despesa Financeira | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | L | L | 6.22% | L | 5.11% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | CPRB | 0% | CPRB | 2%
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 3.65% | T | 5.65% | BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 14.33% |  | 17.72% |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)

## Mapa Cotações (hidden)
Mapa de Cotações
Nº | ITEM | FORNECEDOR 1 | VALOR | FORNECEDOR 2 | VALOR | FORNECEDOR 3 | VALOR | MEDIANA
3.2.1 | ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE TOLERÂNCIA "ULTRAQUICK TIPO D" (COMERCIAL) | ACB | 400 | ITALY | 625 | PROHISA | 537.6 | 537.6
4.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DN 63 PEAD (COMERCIAL)
4.2.2 | SUBSTITUIÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DN90 PEAD (COMERCIAL)

## Orçamento
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: | SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM PROJETO DE SETORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VRP E TROCA DE REDE NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO
[11 empty] | material | 1.1433
[5 empty] | valores em R$ |  | data base : Dezembro/2017
| Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO |  |  |  | serviço | 1.2758
[7 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 40852.02 | 40852.02
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,0 X 4,0M (SINAPI 74209/001) | m² | 24 | 422.23 | 10133.52 | 0 | 10133.52
| 1.2 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA - (COMPOSIÇÃO CANTEIRO) | Und | 1 | 30718.5 | 30718.5 | 27032.28 | 3686.22
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO | [7 empty] | 119894.2192
| 2.1 | LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SETOR DE ABASTECIMENTO COM 1 DMC A SER IMPLANTADA | [8 empty] | 7966.46
C1 | 2.1.1 | PRÉ-OPERAÇÃO DE DMC (DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE) - VRP (VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO) E MACROMEDIDOR.(COMERCIAL) | Und | 1 | 7966.46 | 7966.46 | 7010.4848 | 955.9752
| 2.2 | IMPLANTAÇÃO DO SETOR 1 | [8 empty] | 187813.0431
| 2.2.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 2.2.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO (70020004 - SABESP) | m | 498 | 2.36 | 1175.28 | 1034.2464 | 141.0336
| 2.2.1.2 | LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES IN LOCO (70010008 - SABESP) | EQXDIA | 1 | 982.89 | 982.89 | 864.9432 | 117.9468
| 2.2.1.3 | LIMPEZA DA OBRA (70190144 - SABESP) | m² | 516.675 | 9.75 | 5037.5813 | 4433.0715 | 604.5098
| 2.2.1.4 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (70020006 - SABESP) | m² | 10 | 86.78 | 867.8 | 763.664 | 104.136
| 2.2.1.5 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS (70020007 - SABESP) | m² | 20 | 64.9 | 1298 | 1142.24 | 155.76
| 2.2.2 | MATERIAIS
| 2.2.2.1 | CAP PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=60 MM - NBR 10351 (32921 - SABESP) | unid. | 22 | 4.59 | 100.98 | 88.8624 | 12.1176
| 2.2.2.2 | CAP PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=85 MM - NBR 10351 (32922 - SABESP) | unid. | 2 | 10.15 | 20.3 | 17.864 | 2.436
| 2.2.2.3 | CAP PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=110 MM - NBR 10351 (32923 - SABESP) | unid. | 12 | 18.53 | 222.36 | 195.6768 | 26.6832
| 2.2.2.4 | TUBO PVC PBA JEI - CL 20 - DE = 60 MM - NBR 5647 (32989 - SABESP) | m | 97 | 10.26 | 995.22 | 875.7936 | 119.4264
| 2.2.2.5 | LUVA SIMPLES PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=60 MM - NBR 10351 (32955 - SABESP) | unid. | 4 | 13.39 | 53.56 | 47.1328 | 6.4272
| 2.2.2.6 | CURVA 90º PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=110 MM - NBR 10351 (32939 - SABESP) | unid. | 2 | 49.98 | 99.96 | 87.9648 | 11.9952
| 2.2.2.7 | REDUÇÃO PVC JUNTA ELÁSTICA PBA COM PONTA E BOLSA - DE=110 X 60 MM - NBR 10351 (32963 - SABESP) | unid. | 2 | 17.1 | 34.2 | 30.096 | 4.104
| 2.2.2.8 | CURVA 90º PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=60 MM - NBR 10351 (32937 - SABESP) | unid. | 3 | 11.12 | 33.36 | 29.3568 | 4.0032
| 2.2.2.9 | TÊ 90º PVC JUNTA ELÁSTICA PBA - DE=60 MM - NBR 10351 (32971 - SABESP) | unid. | 1 | 15.8 | 15.8 | 13.904 | 1.896
| 2.2.2.10 | PONTALETE DE PEROBA PARA ANCORAGEM DE REDES (70070090 - SABESP) | unid. | 36 | 41.95 | 1510.2 | 1328.976 | 181.224
| 2.2.3 | PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALA, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
| 2.2.3.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE (70190008 - SABESP) | m | 360 | 5.98 | 2152.8 | 1894.464 | 258.336
| 2.2.3.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (92970 - SINAPI) | m² | 270 | 15.69 | 4236.3 | 3727.944 | 508.356
| 2.2.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (90108 - SINAPI) | m³ | 324 | 13.96 | 4523.04 | 3980.2752 | 542.7648
| 2.2.3.4 | REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA (70190145 - SABESP) | m³ | 108 | 99.14 | 10707.12 | 9422.2656 | 1284.8544
| 2.2.3.5 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) (70030019 - SABESP) | m³ | 256.5 | 19.24 | 4935.06 | 4342.8528 | 592.2072
| 2.2.3.6 | LASTRO DE AREIA (B) (70070049 - SABESP) | m³ | 27 | 124.57 | 3363.39 | 2959.7832 | 403.6068
| 2.2.3.7 | PREPARO DE CAIXA (B) (70090090 - SABESP) | m² | 270 | 12.13 | 3275.1 | 2882.088 | 393.012
| 2.2.3.8 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA ( 73806/001 - SINAPI) | m² | 270 | 2.55 | 688.5 | 605.88 | 82.62
| 2.2.3.9 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (B) (70090091 - SABESP) | m³ | 40.5 | 146.73 | 5942.565 | 5229.4572 | 713.1078
| 2.2.3.10 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C (72958 - SINAPI) | m² | 270 | 10.49 | 2832.3 | 2492.424 | 339.876
| 2.2.3.11 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) (70090093 - SABESP) | m² | 270 | 6.55 | 1768.5 | 1556.28 | 212.22
| 2.2.3.12 | BINDER (B) (70090094 - SABESP) | m³ | 8.1 | 779.75 | 6315.975 | 5558.058 | 757.917
| 2.2.3.13 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) (70090095 - SABESP) | m³ | 10.8 | 772.36 | 8341.488 | 7340.5094 | 1000.9786
| 2.2.4 | MÃO DE OBRA
| 2.2.4.1 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (70080001 - SABESP) | m | 97 | 19.09 | 1851.73 | 1629.5224 | 222.2076
| 2.2.4.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (Anexo XIV MPO) | hora | 240 | 9.63 | 2311.2 | 2033.856 | 277.344
| 2.2.4.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (Anexo XIV MPO) | hora | 240 | 9.63 | 2311.2 | 2033.856 | 277.344
| 2.2.4.4 | ENCARREGADO GERAL (Anexo XIV MPO) | hora | 240 | 77.1 | 18504 | 16283.52 | 2220.48
| 2.2.4.5 | ENGENHEIRO - PLENO (Anexo XIV MPO) | hora | 120 | 128.5 | 15420 | 13569.6 | 1850.4
| 3 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - VRP - SETOR 01 | [7 empty] | 75885.2839
| 3.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 3.1.1 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO (70020004 - SABESP) | m | 11.36 | 2.36 | 26.8096 | 23.5924 | 3.2172
| 3.1.2 | LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES IN LOCO (70010008 - SABESP) | EQxD | 1 | 982.89 | 982.89 | 864.9432 | 117.9468
| 3.1.3 | LIMPEZA DA OBRA (70190144 - SABESP) | m² | 7.9056 | 9.75 | 77.0796 | 67.83 | 9.2496
| 3.1.4 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS (70020007 - SABESP) | m² | 8 | 64.9 | 519.2 | 456.896 | 62.304
| 3.2 | MATERIAIS VRP
| 3.2.1 | ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE TOLERÂNCIA "ULTRAQUICK TIPO D" (COMERCIAL) | unid. | 2 | 685.87 | 1371.74 | 1207.1312 | 164.6088
| 3.2.2 | TÊ FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 100 X 100 MM (18,50 KG) (52806 - SABESP) | unid. | 2 | 349.9 | 699.8 | 615.824 | 83.976
| 3.2.3 | TOCO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 100 MM - L = 250 MM (14,00 KG) (53803 - SABESP) | unid. | 2 | 177.1 | 354.2 | 311.696 | 42.504
| 3.2.4 | CURVA FOFO COM FLANGES PN10/16 - 90º - DN = 100 MM (11,00 KG) (50854 - SABESP) | unid. | 2 | 194.02 | 388.04 | 341.4752 | 46.5648
| 3.2.5 | VÁLV.GAVETA FOFO MÉTR.CHATA C/BJE P/TUBOS PVC, CABEÇ.,CUNHA BORR., PN10, 100 MM (56523 - SABESP) | unid. | 3 | 403.52 | 1210.56 | 1065.2928 | 145.2672
| 3.2.6 | VÁLVULA FOFO REDUTORA PRESSÃO VRP FLANGES PN16 DN 100 MM (56093 - SABESP) | unid. | 1 | 2700 | 2700 | 2376 | 324
| 3.2.7 | FILTRO Y FOFO COM FLANGES PN10 DN 100 MM (31293 - SABESP) | unid. | 1 | 701.32 | 701.32 | 617.1616 | 84.1584
| 3.2.8 | TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 100 MM - L = 1000MM (26KG) (54112 - SABESP) | unid. | 1 | 806.49 | 806.49 | 709.7112 | 96.7788
| 3.3 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRANSFERÊNCIA VIA TELEMETRIA DO PONTO CRÍTICO COM A VRP
C2 | 3.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE VRPS COM TELEMETRIA (COMERCIAL) | unid. | 1 | 37000 | 37000 | 32560 | 4440
| 3.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DO PONTO CRÍTICO DATALOGGER 1 PRESSÃO (VT490) - COM GPRS (COMERCIAL) | unid. | 1 | 7399.64 | 7399.64 | 6511.6832 | 887.9568
| 3.4 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA AUTOMAÇÃO DA VRP
| 3.4.1 | MATERIAIS
| 3.4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - 0,20X0,50X50,0M (SINAPI - 93358) | m³ | 5 | 99.01 | 495.05 | 435.644 | 59.406
| 3.4.1.2 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL (SINAPI - 73923/002) | m² | 10 | 78.53 | 785.3 | 691.064 | 94.236
| 3.4.1.3 | CABO DE COBRE NU 25MM² (SINAPI - 0868) | m | 50 | 11.03 | 551.5 | 485.32 | 66.18
| 3.4.1.4 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO CONDULETE DE 1"1/4 (SINAPI - 0012057) | m | 50 | 24.97 | 1248.5 | 1098.68 | 149.82
| 3.4.1.5 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (SINAPI - 038057) | Und. | 8 | 39.81 | 318.48 | 280.2624 | 38.2176
| 3.4.1.6 | GRAMPO METÁLICO TIPO "U" PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM² (SINAPI - 038056) | Und. | 16 | 18.37 | 293.92 | 258.6496 | 35.2704
| 3.4.1.7 | CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM (SABESP - 0034641) | Und. | 8 | 43 | 344 | 302.72 | 41.28
| 3.4.1.8 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO (SINAPI - 9540) | Und. | 1 | 1248.12 | 1248.12 | 1098.3456 | 149.7744
| 3.4.1.9 | CABO FLEXÍVEL 3 CONDUTORES DE 10,0MM² (SINAPI 0034620) | m | 50 | 17.38 | 869 | 764.72 | 104.28
| 3.4.2 | MÃO DE OBRA
| 3.4.2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA, 1 HOMEM X 4HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 12 | 120 | 1440 | 1267.2 | 172.8
| 3.4.2.2 | ELETROTÉCNICO, 1 HOMEM X 8HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 24 | 77.1 | 1850.4 | 1628.352 | 222.048
| 3.4.2.3 | ELETRICISTA, 1 HOMEM X 8HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 24 | 9.6 | 230.4 | 202.752 | 27.648
| 3.4.2.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA, 2 HOMENS X 8HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 48 | 9.6 | 460.8 | 405.504 | 55.296
| 3.4.2.5 | PEDREIRO, 2 HOMENS X 8HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 48 | 9.6 | 460.8 | 405.504 | 55.296
| 3.4.2.6 | AJUDANTE DE PEDREIRO, 2 HOMENS X 8HORAS DIA X 3 DIAS (ANEXO XIV - MPO) | H | 48 | 9.6 | 460.8 | 405.504 | 55.296
| 3.5 | CAIXA DE ABRIGO DA VRP
| 3.5.1 | CAIXA DE ALVENARIA EM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,0 METROS PARA ABRIGO E PROTEÇÃO DAS VRPS E PONTO DE PRESSÃO (SABESP 70070253) | m | 2 | 3619.75 | 7239.5 | 6370.76 | 868.74
| 3.6 | PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALA, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA PARA INSTALAÇÃO DA VRP
| 3.6.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE (70190008 - SABESP) | m | 11.36 | 5.98 | 67.9328 | 59.1015 | 8.8313
| 3.6.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (92970 - SINAPI) | m² | 7.34 | 15.69 | 115.1646 | 101.3448 | 13.8198
| 3.6.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (90108 - SINAPI) | m³ | 11.01 | 13.96 | 153.6996 | 135.2556 | 18.444
| 3.6.4 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA ( 73806/001 - SINAPI) | m² | 7.34 | 2.55 | 18.717 | 16.471 | 2.246
| 3.6.5 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C (72958 - SINAPI) | m² | 7.34 | 10.49 | 76.9966 | 67.757 | 9.2396
| 3.6.6 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) (70090093 - SABESP) | m² | 7.34 | 6.55 | 48.077 | 42.3078 | 5.7692
| 3.6.7 | BINDER (B) (70090094 - SABESP) | m³ | 0.2202 | 779.75 | 171.701 | 151.0968 | 20.6041
| 3.6.8 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) (70090095 - SABESP) | m³ | 0.367 | 772.36 | 283.4561 | 249.4414 | 34.0147
| 3.7 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA VRP
| 3.7.1 | ENGENHEIRO JUNIOR (ANEXO XIV DO MPO) | horas | 8 | 128.5 | 1028 | 904.64 | 123.36
| 3.7.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ANEXO XIV DO MPO) | horas | 16 | 9.6 | 153.6 | 135.168 | 18.432
| 3.7.3 | TÉCNICO EM HIDRÁULICA (ANEXO XIV DO MPO) | horas | 16 | 77.1 | 1233.6 | 1085.568 | 148.032
| 4 | TROCA DE REDES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | [7 empty] | 1698421.6311 | 1103441.6064
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 4.1.1 | PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (SINAPI 74219/001 ) | m² | 3 | 75.21 | 225.63 | 200.8107 | 24.8193
| 4.1.2 | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS (SINAPI 74219/002 ) | m² | 20 | 97.23 | 1944.6 | 1730.694 | 213.906
| 4.1.3 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO (SINAPI 73610) | m | 2233.96 | 1.42 | 3172.2232 | 2823.2786 | 348.9446
| 4.1.4 | CADASTRO DE REDES (SABESP 70010005) | m | 2233.96 | 2.61 | 5830.6356 | 5189.2657 | 641.3699
| 4.1.5 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO (SINAPI 74221/001) | m | 2233.96 | 3.53 | 7885.8788 | 6939.5733 | 946.3055
| 4.2 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE - MND - MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL
C3 | 4.2.1 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DN 63 PEAD (COMERCIAL) | m | 1789.21 | 489.09 | 875084.7189 | 770074.5526 | 105010.1663
C4 | 4.2.2 | SUBSTITUIÇÃO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DN90 PEAD (COMERCIAL) | m | 444.75 | 513.45 | 228356.8875 | 203237.6299 | 25119.2576
| 4.3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES POR MND | [8 empty] | 310060
C5 | 4.3.1 | SERVIÇO LIG. ÁGUA POR MND TUBO PEAD 20 MM C/ TE 63 MM X 20 MM (COMERCIAL) | unid. | 276 | 805 | 222180 | 197740.2 | 24439.8
C6 | 4.3.2 | SERVIÇO LIG. ÁGUA POR MND TUBO PEAD 20 MM C/ TE 90 MM X 20 MM (COMERCIAL) | unid. | 104 | 845 | 87880 | 77334.4 | 10545.6
| 4.4 | MATERIAL HIDRÁULICO | [8 empty] | 53046.626
| 4.4.1 | TUBO PEAD PARA ÁGUA Ø 63 MM: PE 100 - PN 12,5 - SDR 13,6 - CONFORME NBR 15.561 E ISO 4427 - TUBO PRETO COM LISTRAS NA COR AZUL, FORNECIDO EM BOBINA DE 100,00 M. (SABESP 32883) | m | 1789.21 | 20.6 | 36857.726 | 32803.3761 | 4054.3499
COT | 4.4.2 | TUBO PEAD PARA ÁGUA Ø 90MM: PE 100 - PN 10 - SDR 17- CONFORME NBR 15.561 E ISO 4427 - TUBO PRETO COM LISTRAS NA COR AZUL, FORNECIDO EM BOBINA DE 100,00 M. (COMERCIAL) | m | 444.75 | 36.4 | 16188.9 | 14408.121 | 1780.779
| 4.5 | PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALA, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS
| 4.5.1 | DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE (70190008 - SABESP) | m | 2133.8 | 5.8 | 12376.04 | 11014.6756 | 1361.3644
| 4.5.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (92970 - SINAPI) | m² | 991.08 | 15.3 | 15163.524 | 13495.5364 | 1667.9876
| 4.5.3 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (72915 - SINAPI) | m³ | 1189.296 | 13.97 | 16614.4651 | 14786.874 | 1827.5912
| 4.5.4 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) (70030019 - SABESP) | m³ | 1040.634 | 18.42 | 19168.4783 | 17059.9457 | 2108.5326
| 4.5.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA (70190145 - SABESP) | m³ | 297.324 | 94.49 | 28094.1448 | 25003.7888 | 3090.3559
| 4.5.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (94098 - SINAPI) | m² | 991.08 | 8.33 | 8255.6964 | 7347.5698 | 908.1266
| 4.5.7 | LASTRO DE AREIA (B) (70070049 - SABESP) | m³ | 99.108 | 174.82 | 17326.0606 | 15420.1939 | 1905.8667
| 4.5.8 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA ( 73806/001 - SINAPI) | m² | 991.08 | 2.46 | 2438.0568 | 2169.8706 | 268.1862
| 4.5.9 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (B) (70090091 - SABESP) | m³ | 148.662 | 152.7 | 22700.6874 | 20203.6118 | 2497.0756
| 4.5.10 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C (72958 - SINAPI) | m² | 991.08 | 11.75 | 11645.19 | 10364.2191 | 1280.9709
| 4.5.11 | IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B) (70090093 - SABESP) | m² | 991.08 | 6.75 | 6689.79 | 5953.9131 | 735.8769
| 4.5.12 | BINDER (B) (70090094 - SABESP) | m³ | 29.7324 | 773.63 | 23001.8766 | 20471.6702 | 2530.2064
| 4.5.13 | CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (B) (70090095 - SABESP) | m³ | 19.8216 | 811.43 | 16083.8409 | 14314.6184 | 1769.2225
| 4.5.14 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (SINAPI-94990) | m³ | 19.5776 | 677.13 | 13256.5803 | 11798.3565 | 1458.2238
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 164903.828
C7 | 5.1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE POR GEOFONAMENTO CONFORME NORMA ABENDI (COMERCIAL) | m | 2233.96 | 11.38 | 25422.4648 | 22625.9937 | 2796.4711
C8 | 5.2 | LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE REDE DE ÁGUA (COMERCIAL) | m | 2233.96 | 11.8 | 26360.728 | 23461.0479 | 2899.6801
C9 | 5.3 | BYPASS DE ABASTECIMENTO PROVISÓRIO (COMERCIAL) | m | 4467.9 | 24.5 | 109463.55 | 97422.5595 | 12040.9905
| 5.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (SINAPI 9537) | m² | 991.08 | 3.69 | 3657.0852 | 3254.8058 | 402.2794
| 6 | ADUTORA POR GRAVIDADE
| 6.1 | ADUTORA POR GRAVIDADE - TRECHO ENTRE RESERVATÓRIO COLINAS E RUA DUQUE DE CAXIAS | [7 empty] | 792027.0265 |  | 792027.0265
| 6.1.1 | Locação de adutoras até 500mm (SABESP 7 0 0 1 0 0 0 3) | m | 1870 | 1.15 | 2150.5 | 1913.945 | 236.555
| 6.1.2 | Cadastro de adutora até 500mm (SABESP 7 0 0 1 0 0 0 6) | m | 1870 | 5.18 | 9686.6 | 8621.074 | 1065.526
| 6.1.3 | Sinalização noturna (SABESP 7 0 0 2 0 0 0 1) | m | 1870 | 3.97 | 7423.9 | 6607.271 | 816.629
| 6.1.4 | Tapume contínuo em chapas de madeira sem iluminação (SABESP - 7 0 0 2 0 0 0 3) | m | 100 | 6.86 | 686 | 610.54 | 75.46
| 6.1.6 | Construção de rede
| 6.1.6.1 | Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte (70190008 - SABESP) | m | 1870 | 5.8 | 10846 | 9652.94 | 1193.06
| 6.1.6.2 | Escavação de valas (SABESP 7 0 0 3 0 0 6 9) | m³ | 2805 | 8.7 | 24403.5 | 21719.115 | 2684.385
| 6.1.6.3 | Escoramento contínuo (SABESP 7 0 0 4 0 0 0 3) | m² | 935 | 48.83 | 45656.05 | 40633.8845 | 5022.1655
| 6.1.6.4 | Carga e Descarga de Material Escavado (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 0) | m³ | 2805 | 4.76 | 13351.8 | 11883.102 | 1468.698
| 6.1.6.5 | Transporte de material escavado (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 1) | m³xkm | 5551.2522 | 2.27 | 12601.3425 | 11215.1949 | 1386.1477
| 6.1.6.6 | Assentamento de tubos PVC Defofo(SABESP 7 0 0 8 0 0 0 5) | m | 1685 | 24.55 | 41366.75 | 36816.4075 | 4550.3425
| 6.1.6.7 | Assentamento de tubos FºFº (SABESP 7 0 0 8 0 0 3 7) | m | 155 | 34.61 | 5364.55 | 4774.4495 | 590.1005
| 6.1.6.8 | Reaterro e apiloamento (SABESP 7 0 0 3 0 0 1 9) | m³ | 2746.2522 | 19.24 | 52837.8927 | 47025.7245 | 5812.1682
| 6.1.7 | Ancoragens
| 6.1.7.1 | Ancoragem em concreto para curvas 22º30' (SABESP 7 0 0 7 0 1 0 4) | Und. | 10 | 158.33 | 1583.3 | 1409.137 | 174.163
| 6.1.7.2 | Ancoragem em concreto para curvas 45º (SABESP 7 0 0 7 0 1 1 0) | Und. | 2 | 152.61 | 305.22 | 271.6458 | 33.5742
| 6.1.7.3 | Ancoragem em concreto para curvas 90º (SABESP 7 0 0 7 0 1 1 6) | Und. | 3 | 121.27 | 363.81 | 323.7909 | 40.0191
| 6.1.8 | Pavimentação
| 6.1.8.1 | Corte, retirada, transporte de pavimento e disposição em local autorizado pela prefeitura
| 6.1.8.2 | Levantamento de Pavimentação Asfáltica (SABESP 7 0 0 9 0 0 0 1 | m² | 1870 | 23.17 | 43327.9 | 38128.552 | 5199.348
| 6.1.8.3 | Carga e Descarga se Material Escavado - Entulho (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 4) | m³ | 187 | 5.56 | 1039.72 | 925.3508 | 114.3692
| 6.1.8.4 | Transporte de Material Escavado - Entulho (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 5) | m³xkm | 935 | 2.48 | 2318.8 | 2063.732 | 255.068
| 6.1.8.5 | Reposição de pavimento asfáltico
| 6.1.8.6 | Preparo da Caixa (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 3) | m² | 1870 | 15.19 | 28405.3 | 24996.664 | 3408.636
| 6.1.8.7 | Sub-base em brita ou macadame hidráulico (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 4) | m³ | 187 | 153.87 | 28773.69 | 25320.8472 | 3452.8428
| 6.1.8.8 | Base de Macadame betuminoso (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 5) | m³ | 187 | 413.17 | 77262.79 | 67991.2552 | 9271.5348
| 6.1.8.9 | Imprimação Ligante (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 6) | m² | 1870 | 7.1 | 13277 | 11683.76 | 1593.24
| 6.1.8.10 | Capa de Concreto Asfáltico (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 8) | m³ | 74.8 | 792.19 | 59255.812 | 52145.1146 | 7110.6974
| 6.1.9 | Serviços auxiliares
| 6.1.9.1 | Pesquisa de interferências para detecção de obras e instalações(rede e ligações de água e esgoto, rede de energia elétrica, rede de telefonia, redes de TV a cabo e internet, rede de gás, galerias de águas luviais etc)necessária para implantação da adutora ao longo do seu traçado. (SABESP 7 0 1 8 0 0 0 1) | m³ | 37.4 | 51.76 | 1935.824 | 1722.8834 | 212.9406
| 6.1.9.2 | Reparo de ligação de água de 20mm em Pead/PVC 3/4" desde que comprovada a impossibilidade da sua localização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 1) | Und. | 2 | 121.65 | 243.3 | 216.537 | 26.763
| 6.1.9.3 | Reparo de ligação de esgoto de 100mm em PVC ou tubo cerâmico desde que comprovada a impossibilidade da sua loalização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 4) | Und. | 2 | 286.65 | 573.3 | 510.237 | 63.063
| 6.1.9.4 | Reparo de rede de água DN 50 a 100mm em tubos de PVC, desde que comprovada a impossibilidade da sua localização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 1) | Und. | 2 | 121.65 | 243.3 | 216.537 | 26.763
| 6.1.9.5 | Construção de caixa de proteção de registros, válvulas, ventosas e descargas 0,80x,0,80x1,50m(dim.internas) (SABESP 7 0 0 7 0 2 4 1) | m | 6 | 1253.58 | 7521.48 | 6694.1172 | 827.3628
| 6.1.9.6 | Serviços de interligação da adutora: uma no início da adutora junto ao reservatório Colinas e a segunda no ponto de interligação com o trecho existente (SABESP 7 0 1 4 0 0 2 3) | kg | 288.3 | 1.95 | 562.185 | 500.3447 | 61.8404
| 6.1.10 | Travessias
| 6.1.10.1 | Montagem e fornecimento de peças para travessia sobre curso dágua a ser anexada à ponte existente (COMPOSIÇÃO - TRAVESSIAS) | unidade | 1 | 27310.0203 | 27310.0203 | 24305.9181 | 3004.1022
Materiais
|  | Curva com bolsas 90° DN 200 mm (SABESP 50754) | Und. | 4 | 332.28 | 1329.12 | 1182.9168 | 146.2032
| 6.1.11 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
Adutora
| 6.1.12.1 | Tubo com ponta bolsa K7 FºFº 200 mm (SABESP 54703) | m | 684 | 228.2 | 156088.8 | 135797.256 | 20291.544
| 6.1.12.2 | Tubo PVC Defofo 200 mm Ponta e Bolsa (SABESP 33023) | m | 1186 | 78.37 | 92946.82 | 80863.7334 | 12083.0866
| 6.1.12.3 | Curva com bolsas 90° DN 200 mm (SABESP 50754) | Und. | 5 | 332.28 | 1661.4 | 1478.646 | 182.754
| 6.1.12.4 | Curva com bolsas 45° 200 mm (SABESP 50738) | Und. | 2 | 287.67 | 575.34 | 512.0526 | 63.2874
| 6.1.12.5 | Curva com bolsas 22°30' 200 mm (SABESP 50721) | Und. | 10 | 249.62 | 2496.2 | 2196.656 | 299.544
Interligação
| 6.1.12.6 | Válvula de gaveta FºFº com flanges DN 200mm (SABESP 56515) | Und. | 1 | 1648.68 | 1648.68 | 1467.3252 | 181.3548
| 6.1.12.7 | Toco com flanges DN 200 mm FºFº L = 0,25 (SABESP 53805) | Und. | 1 | 396.08 | 396.08 | 352.5112 | 43.5688
| 6.1.12.8 | Tubo com flanges L = 2,00 m DN 200 mm FºFº (SABESP 54136) | Und. | 1 | 1544.35 | 1544.35 | 1374.4715 | 169.8785
Caixas de Ventosas
| 6.1.12.9 | Tê FºFº com bolsas e flange DN 200x100mm (SABESP 52950) | Und. | 2 | 450.8 | 901.6 | 802.424 | 99.176
| 6.1.12.10 | Válvula de gaveta FºFº com flanges DN 100mm (SABESP 56513) | Und. | 2 | 544.46 | 1088.92 | 969.1388 | 119.7812
| 6.1.12.11 | Ventosa DN 100mm Triplice função 56093 (SABESP) | Und. | 2 | 2700 | 5400 | 4806 | 594
| 6.1.12.12 | Tampão FºFº Dúctil 600 mm (SABESP 31220) | Und. | 2 | 244.18 | 488.36 | 434.6404 | 53.7196
Caixas de Descargas
| 6.1.12.12 | Tê FºFº com bolsas e flange DN 200x100mm (SABESP 52950) | Und. | 2 | 450.8 | 901.6 | 793.408 | 108.192
| 6.1.12.13 | Tubo FºFº com flanges DN 100 mm L = 1,00 m (SABESP 54112) | Und. | 2 | 806.49 | 1612.98 | 1435.5522 | 177.4278
| 6.1.12.14 | Tubo FºFº com ponta e flange DN 100 mm L = 1,00 m (SABESP 54512) | Und. | 2 | 614.38 | 1228.76 | 1081.3088 | 147.4512
| 6.1.12.15 | Curva 90º FºFº com bolsas DN 100mm (SABESP 50752) | Und. | 2 | 141.25 | 282.5 | 248.6 | 33.9
| 6.1.12.9 | Tampão FºFº Dúctil 600 mm (SABESP 31220) | Und. | 2 | 244.18 | 488.36 | 429.7568 | 58.6032
| 6.1.12.16 | Tubo PVC Defofo 100 mm Ponta e Bolsa (SABESP 33021) | m | 12 | 22.46 | 269.52 | 237.1776 | 32.3424
| TOTAIS |  |  |  |  | 2891984.0087 | 2545332.3629 | 346651.6458 |  |  | 1650133.1295 |  | 88.01%
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2891984.0087 |  |  | 2891984.0087 |  |  | 11.99%
11.9866
[10 empty] | 88.01% | 88.0134
11.99%
|  | RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
|  | Thiago Silvério da Silva |  |  |  |  | Sylvio Vidal Junior
|  | CPF: 288.542.248-39 |  |  |  |  | CREA n° 506.199.477-8

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | 2017-12-01
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA COM PROJETO DE SETORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VRP E TROCA DE REDE NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( x ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 13617.34 | 13617.34 | 13617.34 | [10 empty] | 40852.02
2 | IMPLANTAÇÃO DA SETORIZAÇÃO |  | 59947.1096 | 59947.1096 | [11 empty] | 119894.2192
3 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - VRP - SETOR 01 |  | 18971.321 | 18971.321 | 18971.321 | 18971.321 | [9 empty] | 75885.2839
0.01
4 | TROCA DE REDES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO |  |  |  | 283070.2719 | 283070.2719 | 283070.2719 | 283070.2719 | 283070.2719 | 283070.2719 | [5 empty] | 1698421.6311 | 0.58729
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 164903.828 | [10 empty] | 164903.828
6 | ADUTORA POR GRAVIDADE |  |  |  | 198006.7566 | 198006.7566 | 198006.7566 | 198006.7566 | [7 empty] | 792027.0265 | 0.27387
TOTAIS |  |  | 92535.7806 | 92535.7706 | 678569.5174 | 500048.3494 | 481077.0285 | 481077.0285 | 283070.2719 | 283070.2719 | [5 empty] | 2891984.0087 | 0
CONTRAPARTIDA |  |  | 10717.8537 | 11104.2925 | 81428.3421 | 60005.8019 | 57729.2434 | 57729.2434 | 33968.4326 | 33968.4326 | [5 empty] | 346651.6522 | 0.006431 | 5044.7742 | 346651.65
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  |  | 81817.9269 | 81431.4781 | 597141.1753 | 440042.5475 | 423347.7851 | 423347.7851 | 249101.8392 | 249101.8392 | [5 empty] | 2545332.3565 | -0.006431
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 863641.0686 |  |  | 1462202.4064 |  |  | 311607.3081 | [5 empty] | 254533.2356 | 2891984.0087
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Sylvio Vidal Junior |  |  | Nome(1): | Thiago Silvério da Silva | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | 506.199.477-8 |  | RG: 32.282.402-3 |  |  | CPF: 288.542.248-39 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:

## Memorial Adutoras
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | CRITÉRIO DE CÁLCULO | MEMORIAL DE QUANTATIVOS
6.1.1 | Locação de adutoras até 500mm (SABESP 7 0 0 1 0 0 0 3) | m | 1870 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | TABELA 1
6.1.2 | Cadastro de adutora até 500mm (SABESP 7 0 0 1 0 0 0 6) | m | 1870 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | ESCAVAÇÕES |  |  |  | ESCORAMENTO
6.1.3 | Sinalização noturna (SABESP 7 0 0 2 0 0 0 1) | m | 1870 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | Profundidade média de escavação (m) | Profundidade adicional - Embasamento (m) | Extensão (m) | Escavação até 1,50m (m³) | Profundidade do escoramento (acima de 1,25m) | Número de lados | Extensão (m) | Escoramento (m²)
6.1.4 | Tapume contínuo em chapas de madeira sem iluminação (SABESP - 7 0 0 2 0 0 0 3) | m | 100 | Considerada a utilização em proteção das obras em vias públicas e locais abertos. Caminhamento da obra (4 meses → ≈ 20 m/dia de caminhamento + preparo trecho a jusante) x 2 lados → 2x (20+30) ≈ 100 m | 1.3 | 0.2 | 1870 | 2805 | 0.25 | 2 | 1870 | 935
6.1.6 | Construção de rede
6.1.6.1 | Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte (70190008 - SABESP) | m | 1870 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora
6.1.6.2 | Escavação de valas (SABESP 7 0 0 3 0 0 6 9) | m³ | 2805 | Ver Tabela 1 | Re-aterro |  |  | Transporte de Material Escavado |  | Levantamento de Pavimentação Asfáltica
6.1.6.3 | Escoramento contínuo (SABESP 7 0 0 4 0 0 0 3) | m² | 935 | Ver Tabela 1 | ф Tubo (m) | Volume tubo (m³) | Volume Reaterro (m³) | Km adotada ida e volta (Km) | Movimentação material escavado (m³xKm) | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de material levantado (m²)
6.1.6.4 | Carga e Descarga de Material Escavado (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 0) | m³ | 2805 | Quantitativo igual ao da escavação (considerado apenas uma vez - o material escavado é depositado diretamente no caminhão) | 0.2 | 58.7478 | 2746.2522 | 1 | 5551.2522 | 1 | 1870 | 1870
6.1.6.5 | Transporte de material escavado (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 1) | m³xkm | 5551.2522 | Ver Tabela 1
6.1.6.6 | Assentamento de tubos PVC Defofo(SABESP 7 0 0 8 0 0 0 5) | m | 1685 | Considerado o caminhamento total - 155 metros (Tubos FºFº que serão utilizados em locais onde a pressão estática excede 100 m.c.a e na travessia) | Carga e Descarga de Material Escavado (Entulho) |  |  | Transporte de Material Escavado (Entulho) |  | Preparo da Caixa
6.1.6.7 | Assentamento de tubos FºFº (SABESP 7 0 0 8 0 0 3 7) | m | 155 | Caminhamento de 155 metros em locais onde a pressão estárica excede 100 m.c.a | Área de material levantado (m²) | Espessura da camada de entulho (m) | Movimentação material escavado (m³) | Km adotada (Km) | Movimentação material escavado (m³xKm) | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de Preparo (m²)
6.1.6.8 | Reaterro e apiloamento (SABESP 7 0 0 3 0 0 1 9) | m³ | 2746.2522 | Ver Tabela 1 | 1870 | 0.1 | 187 | 5 | 935 | 1 | 1870 | 1870
6.1.7.1 | Ancoragem em concreto para curvas 22º30' (SABESP 7 0 0 7 0 1 0 4) | Und. | 10 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas
6.1.7.2 | Ancoragem em concreto para curvas 45º (SABESP 7 0 0 7 0 1 1 0) | Und. | 2 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas
6.1.7.3 | Ancoragem em concreto para curvas 90º (SABESP 7 0 0 7 0 1 1 6) | Und. | 3 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas | Sub-Base em Bita ou Macadame Hidráulico |  |  |  | Base de Macadame Betuminoso
6.1.8.1 | Corte, retirada, transporte de pavimento e disposição em local autorizado pela prefeitura |  |  |  | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³) | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³)
6.1.8.2 | Levantamento de Pavimentação Asfáltica (SABESP 7 0 0 9 0 0 0 1 | m² | 1870 | Ver Tabela 1 | 1 | 0.1 | 1870 | 187 | 1 | 0.1 | 1870 | 187
6.1.8.3 | Carga e Descarga se Material Escavado - Entulho (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 4) | m³ | 187 | Ver Tabela 1
6.1.8.4 | Transporte de Material Escavado - Entulho (SABESP 7 0 0 3 0 0 9 5) | m³xkm | 935 | Ver Tabela 1 | Imprimação Ligante |  |  | Capa de Concreto Asfáltico
6.1.8.5 | Reposição de pavimento asfáltico |  |  |  | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de Preparo (m²) | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³)
6.1.8.6 | Preparo da Caixa (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 3) | m² | 1870 | Ver Tabela 1 | 1 | 1870 | 1870 | 1 | 0.04 | 1870 | 74.8
6.1.8.7 | Sub-base em brita ou macadame hidráulico (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 4) | m³ | 187 | Ver Tabela 1
6.1.8.8 | Base de Macadame betuminoso (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 5) | m³ | 187 | Ver Tabela 1
6.1.8.9 | Imprimação Ligante (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 6) | m² | 1870 | Ver Tabela 1
6.1.8.10 | Capa de Concreto Asfáltico (SABESP 7 0 0 9 0 0 8 8) | m³ | 74.8 | Ver Tabela 1 | Tabela 2 - INTERLIGAÇÕES AO RESERVATÓRIO E AO TRECHO EXISTENTE
6.1.9 | Serviços auxiliares |  |  |  | Peças
6.1.9.1 | Pesquisa de interferências para detecção de obras e instalações(rede e ligações de água e esgoto, rede de energia elétrica, rede de telefonia, redes de TV a cabo e internet, rede de gás, galerias de águas luviais etc)necessária para implantação da adutora ao longo do seu traçado. (SABESP 7 0 1 8 0 0 0 1) | m³ | 37.4 | Considerado 2% do caminhamento | Peça | Peso (Kg) | Número de Peças | Peso Total (Kg)
6.1.9.2 | Reparo de ligação de água de 20mm em Pead/PVC 3/4" desde que comprovada a impossibilidade da sua localização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 1) | Und. | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação | Válvula de gaveta FºFº com flanges DN 200mm | 65 | 1 | 65
6.1.9.3 | Reparo de ligação de esgoto de 100mm em PVC ou tubo cerâmico desde que comprovada a impossibilidade da sua loalização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 4) | Und. | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação | Toco com flanges DN 200 mm FºFº L = 0,25 | 32 | 1 | 32
6.1.9.4 | Reparo de rede de água DN 50 a 100mm em tubos de PVC, desde que comprovada a impossibilidade da sua localização prévia (SABESP 7 0 1 0 0 0 0 1) | Und. | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação | Curvas 90º com flanges FºFº DN 200mm | 33.9 | 3 | 101.7
6.1.9.5 | Construção de caixa de proteção de registros, válvulas, ventosas e descargas 0,80x,0,80x1,50m(dim.internas) (SABESP 7 0 0 7 0 2 4 1) | m | 6 | Considerada a profundidade de 1,50 metros x 4 caixas (2 para ventosas e 2 para descargas) = 6,00 metros | Tubo com flanges L = 2,00 m DN 200 mm FºFº | 89.6 | 1 | 89.6
6.1.9.6 | Serviços de interligação da adutora: uma no início da adutora junto ao reservatório Colinas e a segunda no ponto de interligação com o trecho existente (SABESP 7 0 1 4 0 0 2 3) | kg | 288.3 | Ver Tabela 2 | Total |  |  | 288.3
6.1.11 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
6.1.12.1 | Tubo com ponta bolsa K7 FºFº 200 mm (SABESP 54703) | m | 185 | Conforme projeto
6.1.12.3 | Curva com bolsas 90° DN 200 mm (SABESP 50754) | m | 1685 | Conforme projeto
6.1.12.4 | Curva com bolsas 45° 200 mm (SABESP 50738) | Und. | 5 | Conforme projeto
6.1.12.5 | Curva com bolsas 22°30' 200 mm (SABESP 50721) | Und. | 2 | Conforme projeto
6.1.12.6 | Válvula de gaveta FºFº com flanges DN 200mm (SABESP 56515) | Und. | 10 | Conforme projeto
6.1.12.7 | Toco com flanges DN 200 mm FºFº L = 0,25 (SABESP 53805) | Und. | 1 | Conforme projeto
6.1.12.8 | Tubo com flanges L = 2,00 m DN 200 mm FºFº (SABESP 54136) | Und. | 1 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | Und. | 1 | Conforme projeto | Re-aterro |  |  | Transporte de Material Escavado |  | Levantamento de Pavimentação Asfáltica
#REF! | #REF! | #REF! | 1555.82 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | ф Tubo (m) | Volume tubo (m³) | Volume Reaterro (m³) | Km adotada ida e volta (Km) | Movimentação material escavado (m³xKm) | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de material levantado (m²)
#REF! | #REF! | #REF! | 1555.82 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 1555.82 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora
#REF! | #REF! | #REF! | 100 | Considerada a utilização em proteção das obras em vias públicas e locais abertos. Caminhamento da obra (4 meses → ≈ 20 m/dia de caminhamento + preparo trecho a jusante) x 2 lados → 2x (20+30) ≈ 100 m | Carga e Descarga de Material Escavado (Entulho) |  |  | Transporte de Material Escavado (Entulho) |  | Preparo da Caixa
#REF! | #REF! |  |  |  | Área de material levantado (m²) | Espessura da camada de entulho (m) | Movimentação material escavado (m³) | Km adotada (Km) | Movimentação material escavado (m³xKm) | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de Preparo (m²)
#REF! | #REF! | #REF! | 1555.82 | Quantitivo igual ao caminhamento da adutora | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Quantitativo igual ao da escavação (considerado apenas uma vez - o material escavado é depositado diretamente no caminhão) | Sub-Base em Bita ou Macadame Hidráulico |  |  |  | Base de Macadame Betuminoso
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3 | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³) | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³)
#REF! | #REF! | #REF! | 1537.82 | Considerado o caminhamento total - 18 metros (Tubos FºFº que serão utilizados em na travessia) | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3 | Imprimação Ligante |  |  | Capa de Concreto Asfáltico
#REF! | #REF! |  |  |  | Largura da Vala | Comprimento do Trecho | Área de Preparo (m²) | Largura da Vala | Espessura da camada de reposição (m) | Comprimento do Trecho | Volume de Sub-Base (m³)
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas
#REF! | #REF! | #REF! | 6 | Conforme projeto - Ver na planta as localizações das curvas
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Ver Tabela 3
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | Considerado 2% do caminhamento
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Considerado 2 unidades para o trecho de implantação
#REF! | #REF! | #REF! | 6 | Considerada a profundidade de 1,50 metros x 4 caixas (2 para ventosas e 2 para descargas) = 6,00 metros
#REF! | #REF! | #REF! | 288.3 | Ver Tabela 2
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 18 | Adotado 3 barras de 6,00 metros para ser utilizado na travessia sobre curso d'água
#REF! | #REF! | #REF! | 1537.82 | Adotado o caminhamento total subtraindo-se o quantitativo de tubo FºFº (travessia)
#REF! | #REF! | #REF! | 6 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | #REF! | 2 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | Conforme projeto
#REF! | #REF! | #REF! | 1 | Conforme projeto

## Composição 1
QUANTIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - Composição 1
|  |  | REDE NO PASSEIO = |  | 2233.96 | m
QUANTIFICAÇÃO ESTIMADA :
TERÇO ASFALTO |  |  | PASSEIO MOSAICO | [5 empty] | PASSEIO CIMENTADO
a)Considerando-se uma vala de 2 x 3m a cada 50 m de rede executada |  |  | a)Considerando-se uma vala de 2 x 3m a cada 50 m de rede executada | [5 empty] | a)Considerando-se uma vala de 2 x 3m a cada 50 m de rede executada
Extensão: | 2233.96 | m | Extensão: |  | 0 | m |  |  | Extensão: |  | 0 | m
Nº de valas: | 44.68 | un | Nº de valas: |  | 0 | un |  |  | Nº de valas: |  | 0 | un
Área asfalto: | 268.08 | m2 | Área mosaico: |  | 0 | m2 |  |  | Área cimentado: |  | 0 | m2
Perímetro da vala | 446.8 | m
b)Considerando-se uma vala de 2 X 1,5m para cada ligação |  |  | b)Considerando-se uma vala de 2 X 1,5m para cada ligação | [5 empty] | b)Considerando-se uma vala de 2 X 1,5m para cada ligação
Nº de ligações: | 241 | un | Nº de ligações: |  | 0 | un |  |  | Nº de ligações: |  | 0 | un
Área asfalto: | 723 | m2 | Área mosaico: |  | 0 | m2 |  |  | Área cimentdo: |  | 0 | m2
Perímetro da vala | 1687 | m
c)Considerando-se uma vala de 2 x 3m para interligações
Nº de interligações | 0 | un
Área asfalto: | 0 | m2
TERÇO ASFALTO |  |  | PASSEIO MOSAICO | [5 empty] | PASSEIO CIMENTADO
Trechos em curva: |  |  | Trechos em curva: | [5 empty] | Trechos em curva:
a)Considerando-se uma vala de 2 x 2 m a cada 20 m de rede executada |  |  | a)Considerando-se uma vala de 2 x 2 m a cada 20 m de rede executada | [5 empty] | a)Considerando-se uma vala de 2 x 2 m a cada 20 m de rede executada
Extensão total considerada: | 0 | m | Extensão total considerada: |  |  | m |  |  | Extensão total considerada: |  |  | m
Nº de valas: | 0 | um | Nº de valas: |  | 0 | um |  |  | Nº de valas: |  | 0 | um
Área asfalto: | 0 | m2 | Área asfalto: |  | 0 | m2 |  |  | Área asfalto: |  | 0 | m2
380 | Nº TOTAL DE LIGAÇÕES |  | PASSEIO MOSAICO | [5 empty] | PASSEIO CIMENTADO
|  |  | Considerar área 0,64 m2 (0,8 x 0,8m) por ligação | [5 empty] | Considerar área 0,64 m2 (0,8 x 0,8m) por ligação
Total de Ligações | 380
|  |  | Passeio Mosaico Portugues | [5 empty] | Passeio cimentado
|  |  | Nº de ligações: |  | 0 | un |  |  | Nº de ligações: |  | 380 | un
|  |  | Área passeio: |  | 0 | m2 |  |  | Área passeio: |  | 243.2 | m2
REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM FUNÇÃO DE Nº DE PONTALETES DO BY-PASS | [8 empty] | COMPRIMENTO DO BY-PASS
CÁLCULO DA METRAGEM DE RECOMPOSIÇÃO APÓS A RETIRADA DOS PONTALETES DO "BY-PASS" | [8 empty] | CÁLCULO DA METRAGEM DE "BY-PASS"
BASEANDO-SE NA QUANTIDADE DE LIGAÇÕES E TIPO DE PAVIMENTO DO PASSEIO | [8 empty] | CÁLCULO CONSIDERADO = Comp. Rede x 2 lados
[9 empty] | By-Pass | 4467.92 | m
CÁLCULO CONSIDERADO = 0,4x0,4x(compr.rede/10) m2 x 2 lados
TOTAL DE REDE | QTE LIGAÇÕES |  | QTE LIGAÇÕES |  | nº de pontaletes |  | recomposição
(m) | mosaico | cimento | mosaico | cimento | mosaico | cimento | mosaico | cimento
| (un) | (un) |  |  | (un) | (un) | (m2) | (m2)
1140 | 0 | 380 | 0% | 100% | 0 | 114 | 0 | 36.48
TOTAL - ÁREA ASFALTO: | 991.08 | m2 | TOTAL - ÁREA MOSAICO: |  | 0 | m2 |  |  | TOTAL - ÁREA CIMENTADO: |  | 279.68 | m2

## Manut. Canteiro (hidden)
1.3. COMPOSIÇÃO - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | Locação de imóvel comercial
DESCRIÇÃO |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Imobiliária | Contato | Consulta | Valor | Área (m²) | Valor / m² | Mediana
ALUGUEL DE ÁREA PARA O CANTEIRO DE OBRAS |  |  | m² | 400 | 6 | 2400 | SS Imóveis | (19) 3481-3107 | 2018-03-12 | 1500 | 110 | 13.6364 | 12.5
ALUGUEL CONTAINER EM CHAPA GALVANIZADA - 6,00 X 2,30 X 2,20 M - 4 SANITÁRIOS/4 CHUVEIROS E 2 LAVATÓRIOS (SABESP 80825) |  |  | Mês | 1 | 426.3594 | 426.3594 | Viva Real | (19) 3433-2003 | 2018-03-12 | 5000 | 530 | 9.434
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 73847/001) REFEITÓRIO |  |  | Mês | 1 | 394.53 | 394.53 | Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 3500 | 527 | 6.6414
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 73847/001) SALA DE REUNIÃO |  |  | Mês | 1 | 394.53 | 394.53 | Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 3500 | 280 | 12.5
SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL - TIPO STANDARD (SABESP 80720) |  |  | Mês | 1 | 426.5625 | 426.5625 | Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 5000 | 180 | 27.7778
TOTAL |  |  |  | 4041.9819
Locação de imóvel Comercial
Imobiliária | Contato | Consulta | Valor | Área (m²) | Valor / m² | Mediana
SS Imóveis | (19) 3481-3107 | 2018-03-12 | 1500 | 110 | 13.6364 | 12.5
Viva Real | (19) 3433-2003 | 2018-03-12 | 5000 | 530 | 9.434
Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 3500 | 527 | 6.6414
Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 3500 | 280 | 12.5
Pinho Imobiliária | (19) 3483-3068 | 2018-03-12 | 5000 | 180 | 27.7778

## Imp. Canteiro
1.3. COMPOSIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (e=0,15m) (SINAPI 73948/016) | m² | 400 | 4.9 | 1960
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (SINAPI 73902/001) | m³ | 30 | 99.85 | 2995.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM (SINAPI 95241) | m² | 60 | 20.65 | 1239
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (SINAPI 92235) | m² | 400 | 61.31 | 24524
TOTAL |  |  |  | 30718.5

## Composição - Travessias
ADUTORA - Montagem da travessia aérea com 24,00m, c/ chapas de aço e suportes em perfil | [6 empty] | 1.1433
ITEM | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
Serviços de encanador ou bombeiro hidráulico | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4 | 1.2758
Serviços de auxiliar de encancador | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4
Serviços de soldador | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4
Braçadeiras e suportes p/ travessia aérea a ser fixada junto à ponte | [5 empty] | 0
Braçadeira em aço 2"x1/2"x1,0m | 00004777 - SINAPI | Kg | 30 | 3.22 | 3.6814 | 110.4428
Suporte em perfil 4"x4"x1,30m (7 suportes) | 00040313 - SINAPI | Kg | 129 | 4.3 | 4.9162 | 634.1885
Chapa de aço 1.2"x3"x66cm | 00001319 - SINAPI | Kg | 118 | 5.18 | 5.9223 | 698.8307
Motorista Operador Caminhão munck | 00004096 - SINAPI | h | 64 | 22.81 | 29.101 | 1862.4639
Caminhão carroceria 9,0 T com guindaste | 80125 - SABESP | h | 64 | 124.28 | 124.28 | 7953.92
Parafuso zincado sextavado para fixação | 00004354 - SINAPI | unidade | 36 | 27.17 | 31.0635 | 1118.2846
Parafuso em aço galvanizado com rosca e arruela C = 150mm Diâmetro 16mm | 00000441 - SINAPI | unidade | 24 | 4.69 | 5.3621 | 128.6898
BDI Insumos: 14,33% | TOTAL |  |  |  |  | 27310.0203
BDI Serviços: 27,58%
ADUTORA 2 - Montagem da travessia aérea com 14,00m, c/ chapas de aço e suportes em perfil
ITEM | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
Serviços de encanador ou bombeiro hidráulico | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4
Serviços de auxiliar de encancador | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4
Serviços de soldador | MPO | h | 64 | 77.1 | 77.1 | 4934.4
Braçadeiras e suportes p/ travessia aérea a ser fixada junto à ponte | [5 empty] | 0
Braçadeira em aço 2"x1/2"x1,0m | 00004777 - SINAPI | Kg | 22.5 | 3.22 | 3.6814 | 82.8321
Suporte em perfil 4"x4"x1,30m (7 suportes) | 00040313 - SINAPI | Kg | 103.2 | 4.3 | 4.9162 | 507.3508
Chapa de aço 1.2"x3"x66cm | 00001319 - SINAPI | Kg | 94.4 | 5.18 | 5.9223 | 559.0646
Motorista Operador Caminhão munck | 00004096 - SINAPI | h | 64 | 22.81 | 29.101 | 1862.4639
Caminhão carroceria 9,0 T com guindaste | 80125 - SABESP | h | 64 | 124.28 | 124.28 | 7953.92
Parafuso zincado sextavado para fixação | 00004354 - SINAPI | unidade | 30 | 27.17 | 31.0635 | 931.9038
Parafuso em aço galvanizado com rosca e arruela C = 150mm Diâmetro 16mm | 00000441 - SINAPI | unidade | 20 | 4.69 | 5.3621 | 107.2415
BDI Insumos: 14,33% | TOTAL |  |  |  |  | 26807.9767
BDI Serviços: 27,58% | [5 empty] | 19972.3699